Numer sprawy RIiGK.271.6.2015

Bobowa, dnia 30.10.2015 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Bobowa - etap II zadanie 2 w miejscowości Wilczyska oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilczyska”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informujemy:

Pytania.

Jakie zwieńczenia studni z tworzyw sztucznych 425 mm należy przyjąć, czy Zamawiający dopuszcza teleskop z włazem A15 w terenach zielonych i teleskop z włazem D400 w drogach i chodnikach?

Jakie zwieńczenie studni PE 100 należy przyjąć, czy zamawiający dopuszcza zastosowanie studni monolitycznych z włazem o średnicy 600 mm A15 w terenach zielonych i D400 z pierścieniem odciążającym w drogach i chodnikach?

Jakie zwieńczenie studni betonowych, czy zamawiający dopuszcza zakończenie zwężką?

O jakiej średnicy zawory napowietrzająco-odpowietrzające należy przyjąć do wyceny?

Czym podyktowane jest zastosowanie na tak dużą skalę technologii bezwykopowej wykonania kanałów (nawet w terenie zielonym), czy dopuszczalne jest wykonanie tych odcinków w wykopie otwartym?

Odpowiedzi:

Ad.1, 2, 3. Zaproponowane rozwiązania są zgodne z przyjętymi założeniami.

Ad. 4. Zawory napowietrzająco-odpowietrzające w obudowie (HAWLE lub równoważne), średnica zaworu dn – 50 mm.

Ad. 5. Zamawiający w żadnym wypadku nie dopuszcza zmiany technologii bezwykopowej wykonania kanałów na wykonanie tych odcinków w wykopie otwartym. Proszę wycenić te odcinki zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:- wszyscy uczestnicy