Numer sprawy RIiGK.271.6.2015

Bobowa, dnia 30.10.2015 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Bobowa - etap II zadanie 2 w miejscowości Wilczyska oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilczyska”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informujemy:

Pytania.

Pytanie 1 :

Dotyczy kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z profilami podłużnymi oraz projektem przekroczeń dróg należy uwzględnić przewiert rurą dwuwarstwową PE Fi90mm (odcinek T5 – T6) pod droga wojewódzką nr 981. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję uwzględniającą brakujący zakres robót celem przygotowania przez wszystkich Wykonawców porównywalnych ofert.

Pytanie 2 :

Dotyczy kanalizacji sanitarnej. Zgodnie ze STWiORB, projektem oraz przedmiarami robót należy uwzględnić studnie betonowe Fi1200mm, Fi1500mm. Prosimy o określenie nr studni na profilu podłużnym do wykonania jako betonowa Fi1200mm i Fi1500mm.

Pytanie 3 :

Dotyczy kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z SIWZ „Zamówienie obejmuje wykonanie następującego zakresu robót:

!.Budowa sieci kanalizacyjnej

Wykonanie inspekcji telewizyjnej kamerami do kanału wraz z dokumentacją tj. opis i rejestracja CD lub VHS.”

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję uwzględniającą brakujący zakres robót celem przygotowania przez wszystkich Wykonawców porównywalnych ofert.

Pytanie 4 :

Dotyczy wodociągu. Zgodnie z SIWZ, specyfikacją techniczną i projektem należy uwzględnić dostawę i montaż trzech hydrantów nadziemnych DN80mm. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję uwzględniającą brakujący zakres robót celem przygotowania przez wszystkich Wykonawców porównywalnych ofert.

Pytanie 5 :

Dotyczy wodociągu. Zgodnie z opisem technicznym do projektu budowlanego i wykonawczego należy uwzględnić „W miejscach znacznej (ponad 5°) zmiany kierunku sieci oraz pod każdą zasuwę i trójniki należy wykonać bloki oporowe z betonu B-15”. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję uwzględniającą brakujący zakres robót celem przygotowania przez wszystkich Wykonawców porównywalnych ofert.

Pytanie 6 :

Dotyczy wodociągu. Zgodnie z SIWZ „3.2. Zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:

1. Dokumentacje projektowe wraz z prawomocnymi pozwoleniami na budowę,

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

3. Przedmiary robót (element pomocniczy nie stanowi podstawy wyceny)”

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu należy wykonać przyłącza wodociągowe do dwóch budynków rurą PE Fi 40mm. Skoro zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez dokumentację projektową prosimy o jednoznaczna odpowiedź, czy w ofercie należy uwzględnić koszt wykonania przyłączy wodociągowych z rur PE Fi 40mm. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję uwzględniającą brakujący zakres robót celem przygotowania przez wszystkich Wykonawców porównywalnych ofert.

Pytanie 7 :

Dotyczy wodociągu. Czy zgodnie z zamieszczonym schematem montażowym wodomierza Fi25mm w budynku należy uwzględnić w ofercie wykonanie takich zestawów wodomierzowych w dwóch budynkach? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję uwzględniającą brakujący zakres robót celem przygotowania przez wszystkich Wykonawców porównywalnych ofert.

Pytanie 8 :

Dotyczy wodociągu. Prosimy o określenie wymaganych przez Zamawiającego sposobów zabezpieczeń kolizji wodociągu z istniejącym uzbrojeniem podziemnych (siec gazowa nc, sieć teletechniczna, kanalizacja sanitarna, sieci energetyczne i kablowe, lokalne wodociągi z ujęć studziennych wraz z uzupełnieniem przedmiaru robót o pozycję uwzględniającą brakujący zakres robót celem przygotowania przez wszystkich Wykonawców porównywalnych ofert.

Pytanie 9 :

Dotyczy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu. Pomimo ryczałtowego charakteru wynagrodzenia określonego w projekcie umowy prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję uwzględniającą koszt obsługi i inwentaryzacji geodezyjnej sieci wodociągowej celem przygotowania przez wszystkich Wykonawców porównywalnych ofert.

Odpowiedzi:

Ad. 1. Na planie sytuacyjnym, jest błędnie opisana średnica rury, ma być rura dwuwarstwowa PE d – 125/7,4 mm i tak jest uwzględniona w przedmiarze.

Ad.2. Studnia d-1500 mm to pompownia ścieków, a d-1200 to studnia zbiorcza SZ.

Ad.3. Wykonanie inspekcji telewizyjnej kamerami do kanałów wraz z dokumentacją tj. odpis i rejestracja CD lub VHS należy wycenić wg. kalkulacji indywidualnej.

Ad. 4. W ofercie należy wycenić dostawę i montaż 3 kompletów hydrantów nadziemnych DN 80 mm.

Ad. 5. Wykonanie bloków oporowych z betonu B-15 na łukach i pod armaturę

V=9x(0,5+0,3)x0,5x0,2=0,72 m3

Ad. 6. Nie wyceniać - budowa sieci wodociągowej nie obejmuje wykonania przyłączy z rur PE 40 mm do budynków.

Ad.7. Nie wyceniać – wykonanie przyłączy wraz z montażem wodomierza należeć będzie do właściciela budynku.

Ad.8. Zabezpieczeniu podlegają kolizje z siecią teletechniczną, gazową i energetyczną.

Ad. 9. Koszty geodezyjnej obsługi sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich zakresów robót tego wymagających wymienionych w SIWZ należy wycenić wg. kalkulacji indywidualnej. W wycenie należy ująć także koszty klauzulowania map powykonawczych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Gorlicach – dotyczy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz przejść kanalizacją sanitarną przez drogę wojewódzką nr 981 w Wilczyskach. W Kolejowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej w Krakowie należy zaklauzulować przejście kanalizacją sanitarną przez teren zamknięty PKP w Wilczyskach dz. Nr 151/1.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:- wszyscy uczestnicy